ТЕПЛОЭНЕРГИЯ.

Перечень работ по техническому обслуживанию УУТЭ:

- Проведение обследования  анализа работоспособности УУТЭ

- Организация метрологической поверки измерительных приборов (ПРЭМ)

- Организация метрологической поверки КТСП-Н

- Организация метрологической поверки ВКТ

- Проведение пусконаладочных работ

- Организация сдачи УУТЭ в отопительный сезон

- Поддержание индивидуального теплового пункта в надлежащем санитарно-техническом состоянии,  согласно «Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге» от 31 августа 1994г. № 902-р (в редакции от 30.05.2011) утвержденных мэром на основании протоколов городской МВК.

Все виды работ производятся по условиям договора, заключенного со специализированной компанией. Акты выполненных работ предоставляются вместе с ежемесячными отчетами по теплопотреблению.

Потребители тепла проводят следующие виды работ:

- обследование технического состояния зданий и их инженерного оборудования, по завершению отопительного сезона заполняют паспорт готовности объекта к работе в зимних условиях по результатам весеннего осмотра.

- работы по профилактике и ремонту внутридомовых систем, вводов и внутриквартальных сетей,

- необходимые работы по проведению профилактических мероприятий и устранению неисправностей и повреждений. Объем ремонта определяется необходимостью поддержания исправного и работоспособного оборудования, трубопроводов зданий с учетом их фактического состояния;
чистку или химическую промывку водоводяных подогревателей;
косметический ремонт помещений тепловых пунктов, а также замена (либо дополнительная установка) запорной арматуры теплопотребляющей установки или теплового ввода осуществляется согласно перспективному графику;
промывку систем центрального отопления гидравлическим способом ежегодно и гидропневматическим способом 1 раз в 2 года

- промывку внутриквартальных сетей и вводов, находящихся на балансе абонента;
опрессовку домовых систем, элеваторных узлов и внутриквартальных сетей, находящихся на балансе абонента, на давление в соответствии с действующими Правилами;
изготовление и установку диафрагм и сопел по расчетам, представленным теплоснабжающими организациями, с учетом результатов наладки в прошедшем отопительном сезоне.

Перед запуском  тепловых сетей в начале отопительного сезона,  производится заполнение трубопроводов тепловых сетей, их промывка, дезинфекция, включение циркуляции, продувка, прогрев паропроводов и другие операции по пуску сетей. В домах, не имеющих централизованного горячего водоснабжения, вода для заполнения системы центрального отопления берется из системы холодного водоснабжения.

Данные виды работ выполняются в рамках   комплекса мероприятий по подготовке и проведению отопительного сезона согласно п. 2, п.п. 2.14; 2.15; 2.16; 2.17 и п.3 п.п.3.3 «Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге» от 31 августа 1994г. № 902-р (в редакции от 30.05.2011) утвержденных мэром на основании протоколов городской МВК и Комитетом по Энергетике при Правительстве Санкт-Петербурга и являются обязательными.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

В состав работ по обслуживанию общедомового прибора учета  входит:

- оценка текущего технического состояния водомерного узла (исп. Водоканал);

- набивка сальников и ревизия запорной арматуры, антикоррозийная подкраска элементов водомерного узла, очистка фильтрующих устройств, промывка водосчётчика, замена или ремонт неисправных элементов водомерного узла (исп. «ЖКС»);

- по истечении срока действия поверки - очередная поверка водосчётчика                    (исп. Водоканал);

- ремонт или замена неисправного, либо не прошедшего поверку водосчётчика (исп. Водоканал);

- при изменении технических и метрологических требований ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» - приведение водомерного узла в соответствие действующим техническим и метрологическим требованиям (исп. Водоканал);

- при устойчивом изменении режима работы водосчётчиков, приводящем к их перегрузке или недоучёту водопотребления - организация пересогласования типов водомерного узла (исп. Водоканал);

- организация своевременной регистрации поверенного и заменённого водосчётчика и/или переоборудованного водомерного узла (исп. Водоканал/ ЖКС);

- профилактический осмотр водомерного узла для предотвращения незаконных врезок и подключений, проверка целостности пломб (исп. Водоканал);

- замер давления в контрольных точках водомерных узлов (исп. Совместно);

- снятие контрольных показаний (исп. Совместно);

- содержание помещения Водомерного узла в надлежащем санитарно-техническом состоянии (исп. ЖКС).

Данные виды работ выполняются в рамках  Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда утвержденными Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. N 170 и актов на выполненные работы не требуют.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.

- Техническое обслуживание прибора учета электроэнергии заключается в проведении следующих работ:

- Ежемесячных визуальных осмотрах для предотвращения сторонних вмешательств;

- Контроле температурных режимов на клеммах, предохранителях, автоматах и кабелях;

- Контроле и подтяжке соединительных клемм в электрощитах до и после прибора учета;

- Контроле соответствия исполнительной документации;

- Замене прибора учета в случае неисправности;

- Ежемесячного снятия контрольных показаний;

- Контроле межповерочного интервала (поверка 1 раз в 8 лет);

- Выполнении прочих мероприятий в соответствии с ПТЭЭП и  ПУЭ.

Данные виды работ выполняются в рамках  Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда утвержденными Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. N 170 и актов на выполненные работы не требуют.

Ежемесячно с 23 по 25 число, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домов Утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 совместно с представителями ресурсоснабжающими организациями (кроме теплопотребления) снимаются  показания с общедомовых приборов учета.

Дополнительно сообщаем, что Вы можете принять участие в ежемесячных снятиях контрольных показаний с приборов учета в период, установленный Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домов Утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354. Для этого необходимо оставить заявку у ведущего инженера отдела учета коммунальных услуг по телефону: 600 75 76.